## Rede ramificada
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RES. BENEDITO MONTEIRO
PLANILHA DE CÁLCULO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Trecho | Comprimento | Vazão (l/s) |  |  |  | Diâmetro | Velocidade | Cota Piezométrica | Perda de | Cota Piezométrica | Cota do Terreno (m) |  | Pressão Disponível |  | Observações
| m | A Jusante | Em Marcha | A Montante | Fictícia | mm | m/s | A Montante (m) | Carga (m) | A Jusante (m) | A Montante | A Jusante | A Montante | A Jusante
36-34 | 93.2 | 0 | 0.97845 | 0.97845 | 0.48922 | 50 | 0.24916 | 32.1983 | 0.19828 | 32 | 22 | 22 | 10.1983 | 10
35-34 | 68.9 | 0 | 0.72334 | 0.72334 | 0.36167 | 50 | 0.1842 | 32.1983 | 0.083826 | 32.1145 | 22 | 19 | 10.1983 | 13.1145
34-32 | 39.6 | 1.7018 | 0.41573 | 2.1175 | 1.9097 | 75 | 0.43226 | 32.3436 | 0.14527 | 32.1983 | 21 | 22 | 11.3436 | 10.1983
33-32 | 82.5 | 0 | 0.86611 | 0.86611 | 0.43306 | 50 | 0.22055 | 32.3436 | 0.14007 | 32.2035 | 21 | 19 | 11.3436 | 13.2035
32-30 | 47.1 | 2.9836 | 0.49447 | 3.4781 | 3.2309 | 100 | 0.41137 | 32.4562 | 0.1126 | 32.3436 | 21 | 21 | 11.4562 | 11.3436
31-30 | 97.9 | 0 | 1.0278 | 1.0278 | 0.51389 | 50 | 0.26172 | 32.4562 | 0.22813 | 32.228 | 21 | 19 | 11.4562 | 13.228
30-28 | 46.9 | 4.5059 | 0.49237 | 4.9983 | 4.7521 | 100 | 0.60505 | 32.6851 | 0.22892 | 32.4562 | 20 | 21 | 12.6851 | 11.4562
29-28 | 110.9 | 0 | 1.1643 | 1.1643 | 0.58213 | 50 | 0.29648 | 32.6851 | 0.32547 | 32.3596 | 20 | 18 | 12.6851 | 14.3596
28-26 | 49 | 6.1625 | 0.51442 | 6.677 | 6.4197 | 100 | 0.81739 | 33.1023 | 0.41723 | 32.6851 | 19 | 20 | 14.1023 | 12.6851
27-26 | 106.2 | 0 | 1.1149 | 1.1149 | 0.55746 | 50 | 0.28391 | 33.1023 | 0.28768 | 32.8146 | 19 | 17 | 14.1023 | 15.8146
26-25 | 49.9 | 7.7919 | 0.52387 | 8.3157 | 8.0538 | 150 | 0.45575 | 33.192 | 0.089724 | 33.1023 | 18 | 19 | 15.192 | 14.1023
17-22 | 28.2 | 0 | 0.29605 | 0.29605 | 0.14803 | 50 | 0.075389 | 32.4205 | 0.0065715 | 32.4139 | 16 | 15 | 16.4205 | 17.4139
22-25 | 116.1 | 0.29605 | 1.2189 | 1.5149 | 0.90548 | 50 | 0.46116 | 33.192 | 0.77152 | 32.4205 | 18 | 16 | 15.192 | 16.4205
25-24 | 43.9 | 9.8307 | 0.46088 | 10.2915 | 10.0611 | 150 | 0.56934 | 33.3112 | 0.11914 | 33.192 | 18 | 18 | 15.3112 | 15.192
21-24 | 113.4 | 0 | 1.1905 | 1.1905 | 0.59526 | 50 | 0.30316 | 33.3112 | 0.34682 | 32.9643 | 18 | 15 | 15.3112 | 17.9643
24-23 | 46 | 11.4821 | 0.48292 | 11.965 | 11.7235 | 150 | 0.66341 | 33.4768 | 0.16566 | 33.3112 | 18 | 18 | 15.4768 | 15.3112
20-23 | 110 | 0 | 1.1548 | 1.1548 | 0.57741 | 50 | 0.29407 | 33.4768 | 0.318 | 33.1588 | 18 | 16 | 15.4768 | 17.1588
23-18 | 32 | 13.1198 | 0.33595 | 13.4557 | 13.2878 | 150 | 0.75193 | 33.6221 | 0.14529 | 33.4768 | 17 | 18 | 16.6221 | 15.4768
22-21 | 52 | 0 | 0.54591 | 0.54591 | 0.27296 | 50 | 0.13902 | 32.6605 | 0.037589 | 32.6229 | 15 | 16 | 17.6605 | 16.6229
21-20 | 44 | 0.54591 | 0.46193 | 1.0078 | 0.77688 | 50 | 0.39566 | 32.8807 | 0.22024 | 32.6605 | 16 | 15 | 16.8807 | 17.6605
20-19 | 32 | 1.0078 | 0.33595 | 1.3438 | 1.1758 | 50 | 0.59884 | 33.2255 | 0.3448 | 32.8807 | 17 | 16 | 16.2255 | 16.8807
19-18 | 108 | 1.3438 | 1.1338 | 2.4776 | 1.9107 | 75 | 0.43249 | 33.6221 | 0.3966 | 33.2255 | 17 | 17 | 16.6221 | 16.2255
18-15 | 66 | 15.9334 | 0.69289 | 16.6262 | 16.2798 | 200 | 0.5182 | 33.7296 | 0.10748 | 33.6221 | 17 | 17 | 16.7296 | 16.6221
17-16 | 175.5 | 0 | 1.8425 | 1.8425 | 0.92123 | 50 | 0.46918 | 33.401 | 1.204 | 32.1969 | 16 | 15 | 17.401 | 17.1969
16-15 | 180.4 | 1.8425 | 1.8939 | 3.7364 | 2.7894 | 100 | 0.35516 | 33.7296 | 0.32863 | 33.401 | 17 | 16 | 16.7296 | 17.401
15-7 | 46.6 | 20.3626 | 0.48922 | 20.8518 | 20.6072 | 200 | 0.65595 | 33.847 | 0.11737 | 33.7296 | 17 | 17 | 16.847 | 16.7296
14-13 | 143 | 0 | 1.5013 | 1.5013 | 0.75063 | 50 | 0.38229 | 33.3059 | 0.67168 | 32.6342 | 16 | 13 | 17.3059 | 19.6342
13-11 | 30.7 | 1.5013 | 0.3223 | 1.8236 | 1.6624 | 75 | 0.37629 | 33.393 | 0.087142 | 33.3059 | 16 | 16 | 17.393 | 17.3059
12-11 | 139 | 0 | 1.4593 | 1.4593 | 0.72964 | 50 | 0.3716 | 33.393 | 0.61951 | 32.7735 | 16 | 13 | 17.393 | 19.7735
11-10 | 44 | 3.2828 | 0.46193 | 3.7448 | 3.5138 | 100 | 0.44739 | 33.5159 | 0.12286 | 33.393 | 16 | 16 | 17.5159 | 17.393
10-8 | 42 | 3.7448 | 0.44093 | 4.1857 | 3.9652 | 100 | 0.50487 | 33.6626 | 0.14666 | 33.5159 | 16 | 16 | 17.6626 | 17.5159
9-8 | 204 | 0 | 2.1417 | 2.1417 | 1.0708 | 50 | 0.54537 | 33.6626 | 1.8488 | 31.8137 | 16 | 14 | 17.6626 | 17.8137
8-7 | 132.2 | 6.3274 | 1.3879 | 7.7152 | 7.0213 | 150 | 0.39732 | 33.847 | 0.18442 | 33.6626 | 17 | 16 | 16.847 | 17.6626
7-3 | 31.3 | 28.5671 | 0.3286 | 28.8957 | 28.7314 | 200 | 0.91455 | 33.9928 | 0.1458 | 33.847 | 16 | 17 | 17.9928 | 16.847
6-4 | 149 | 0 | 1.5643 | 1.5643 | 0.78213 | 50 | 0.39833 | 33.7635 | 0.75515 | 33.0084 | 17 | 15 | 16.7635 | 18.0084
5-4 | 16 | 0 | 0.16797 | 0.16797 | 0.083987 | 50 | 0.042774 | 33.7635 | 0.0013068 | 33.7622 | 17 | 17 | 16.7635 | 16.7622
4-3 | 56 | 1.7322 | 0.58791 | 2.3201 | 2.0262 | 75 | 0.45863 | 33.9928 | 0.22923 | 33.7635 | 16 | 17 | 17.9928 | 16.7635
3-1 | 10 | 31.2158 | 0.10498 | 31.3208 | 31.2683 | 200 | 0.9953 | 34.0473 | 0.054475 | 33.9928 | 16 | 16 | 18.0473 | 17.9928
2-1 | 191.7 | 0 | 2.0125 | 2.0125 | 1.0063 | 50 | 0.51249 | 34.0473 | 1.5486 | 32.4987 | 16 | 15 | 18.0473 | 17.4987
0-1 | 16 | 33.3333 |  | 33.3333 | 33.3333 | 200 | 1.061 | 34.1454 | 0.098107 | 34.0473 | 16 | 16 | 18.1454 | 18.0473 | Sem distribuição, barrilete do poço
A-12 | 70 | 16.66 |  | 16.66 | 16.66 | 150 | 0.94276 | 32.7735 | 0.48295 | 32.2906 | 16 | 16 | 16.7735 | 16.2906 | Interligação, sem ligaçoes domiciliares
Parâmetros de Projeto:
Vazão de distribuição |  |  | 33.3333 | l/s |  | Diâmetro do barrilete do poço |  |  | 200 | mm |  | DIÂMETRO |  | METRAGEM
Metragem da Rede |  |  | 3175.1 | m |  | Cota piezométrica na saída do poço |  |  | 34.1454 | m |  |  |  | (m)
Vazão/metro de canalização (Rede projetada) |  |  | 0.010498 | l/s/m |  | Cota do terreno do poço |  |  | 16 | m |  | 50 mm |  | 2073.5
Coeficiente Hazen-Williams C |  |  | 130 |  |  | Pressão mínima na rede |  |  | 10 | mca |  | 75 mm |  | 234.3
[6 empty] | Pressão máxima na rede |  |  | 19.7735 | mca |  | 100 mm |  | 409.4
[12 empty] | 150 mm |  | 374
[12 empty] | 200 mm |  | 169.9
|  | Pop.= | 8000 | hab.
|  | K1= | 1.2
|  | K2= | 1.5
|  | q= | 200 | l/s.hab.