## SUBESTAÇÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA |  |  | ORÇAMENTO ANALITICO PARA PROPOSTA COMERCIAL
CONTRATANTE -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
Projeto - OPERALIZAÇÃO DO NOVO POÇO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO (ÓBIDOS) | [6 empty] | MOEDA: REAL
S/ DESONERAÇÃO
LEIS SOCIAIS: H=120,84% M=74,09% | [5 empty] | BDI
REFERÊNCIA | ORDEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PR.UNITARIO | PR.UNITARIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÃO-DE-OBRA
| 1.1 | Engenheiro eletricista pleno - com encargos complementares | H | 60 |  | 0 | 0
| 1.2 | Eletrotécnico com encargos complementares | H | 200 |  | 0 | 0
| 1.3 | Eletricista industrial com encargos complementares | H | 200 |  | 0 | 0
| 1.4 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | H | 200 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 0
| 2 | Mobilização e Desmobilização do Canteiro
| 2.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M2 | 1.5 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 0
| 3 | REVITALIZAÇÃO - Subestação Elétrica de 45 KVA - 13.800/220 Volts - Montada em Poste
| 3.1 | Alça dupla preformada de distribuição para cabo # 2 awg ca. | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.2 | Isoladores poliméricos de ancoragem para o ramal de ligação | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.3 | Gancho suspensão olhal em aço galv, espessura 16mm, abertura 21mm | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.4 | Isolador polimerico tipo pilar para distribuição, classe 15 kv. | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.5 | Pino isolador. | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.6 | Parafuso cabeça quadrada zinc. a fogo, 16 x 125 mm | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.7 | Parafuso galvanizado, tipo máquina 16 x 200 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.8 | Parafuso galvanizado, tipo máquina 16 x 225 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.9 | Parafuso galvanizado, tipo máquina 16 x 275 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.10 | Parafuso galvanizado, tipo máquina 16 x 300 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.11 | Parafuso galvanizado, tipo máquina, de Ø 16 x 125 mm. | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.12 | Parafuso de cabeça abaulada de Ø 16 x 45 mm. | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.13 | Porca quadrada de 24 mm - rosca m 16 x 2. | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.14 | Arruela quadrada de Ø 18 x 38 mm. | UN | 14 |  | 0 | 0
| 3.15 | Mão francesa plana de 619 mm. | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.16 | Cruzeta com (90 x 90 x 2000) mm, material em concreto | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.17 | Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kv, corrente nominal do porta fusivel de 100 a, capacidade de interrupcao simetrica de 7,10 ka, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 ka | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.18 | Elo fusível de distribuição, 3h. | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.19 | Pára - raios de distribuição, polimérico tensão de 12kv, 10 ka, com suporte l. | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.20 | Conector a compressão, bimetálico, para conexão do ramal de ligação aérea (t) com fio de cobre nu de # 16 mm² (d) (pára-raios e chaves fusíveis) | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.21 | Conector tipo parafuso fendido para conexão dos fios de cobre de # 16mm² entre si e com cabo de cobre de #50mm². | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.22 | Conetor tipo cunha | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.23 | Disjuntor termico e magnetico ajustaveis, tripolar de 100 ate 250a, capacidade de interrupcao de 35ka | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.24 | Dps- dispositivo de protecao contra surto de tensao de 175 v 45ka clamper | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.25 | Quadro metálico p/ mont eletro-eletronico 40x45x15 cm celpa ou equiv, para instalação e abrigo do disjuntor termomagnético de 125 a - 600 v. | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.26 | Caixa externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local) -(400x450x150) mm. | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.27 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv, epr/xlpe, preto | M | 50 |  | 0 | 0
| 3.28 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25 mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv, epr/xlpe, azul | M | 12 |  | 0 | 0
| 3.29 | Cabo de cobre, seção 16 mm², isolação xlpe, 15 kv (cinza) | M | 15 |  | 0 | 0
| 3.30 | Cabo de cobre nú 25 mm² (aterramento do trafo) | M | 15 |  | 0 | 0
| 3.31 | Cabo de cobre nú 50 mm² (aterramento) | M | 25 |  | 0 | 0
| 3.32 | Terminal à compressão estanhado para cabo de cobre seção 35 mm² | UN | 12 |  | 0 | 0
| 3.33 | Terminal à compressão estanhado para cabo de cobre seção 25 mm² | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.34 | Fita de aço inoxidavel de 32 mm com fecho. | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.35 | Eletroduto ferro galv à fogo ou zincado eletrolit semi-pesado parede 1,20mm - 2" nbr 13057 - vara 3 m | UN | 2 |  | 0 | 0
| 3.36 | Curva 90g ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto 50 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.37 | Eletroduto de pvc roscável de 1" (25 mm), sem luva | M | 6 |  | 0 | 0
| 3.38 | Luva ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto de 50 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.39 | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.40 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 50mm (2'') | CJ | 4 |  | 0 | 0
| 3.41 | Bucha e arruela aluminio fundido p/ eletroduto 25mm (1'') | CJ | 4 |  | 0 | 0
| 3.42 | Curva 135g ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto 50 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.43 | Fita isolante auto-fusao bt ref 3m ou similar | M | 30 |  | 0 | 0
| 3.44 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 ( 2400mm com conector tipo grampo) | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.45 | Grampo gtdu para haste de aterramento de 5/8" | UN | 6 |  | 0 | 0
| 3.46 | Caixa inspecao em polietileno para aterramento e para raios diametro = 300 mm | UN | 3 |  | 0 | 0
| 3.47 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | M3 | 1.3 |  | 0 | 0
| 3.48 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 1.3 |  | 0 | 0
| 3.49 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 0.2 |  | 0 | 0
| 3.50 | Abrigo de alvenaria para o conjunto de medição/proteção geral de entrada celpa 1,5 x 2,20 m, conforme projeto, incluso pintura interna/externa e impermeabilização da laje | UN | 1 |  | 0 | 0
| 3.51 | Tampa de chapa de aco galvanizado espessura 1/8" , dimensoes (1.0 x 0.3 m) pintura anti-corrosiva, c/ alca de abertura e cantoneiras de apoio. | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |  | 0
| 4 | PAINEL DE COMANDO E MATERIAIS DE INTERLIGAÇÃO AO CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSO NO POÇO.
| 4.1 | Ccm-poço pdg - painel metálico, na cor cinza, medindo 1800x800x600mm, instalação abrigado, para 01 motor de 35 cv - 220v, acionamento por comando local e remoto, sinalização de ligado e desligado, dispositivo de bloqueio/travamento, banco de capacitor, protocolo de rede tipo modbus-rtu, fornecimento completo com todos os componentes instalados/ montados e com caixa de botoeira de comando remoto,(nr-10/mte), conforme projeto. | UN | 1 |  | 0 | 0
| 4.2 | Eletroduto 4" tipo kanalex ou equiv | M | 10 |  | 0 | 0
| 4.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 35mm2 (1 condutor) tp sintenax pirelli ou equiv, epr/xlpe, preto | M | 15 |  | 0 | 0
| 4.4 | Cabo de cobre nú 25 mm² (aterramento) | M | 5 |  | 0 | 0
| 4.5 | Cabo condutor de cobre tripolar flexível, seção transversal retangular com 03 condutores de #50 mm², isolação para 750 volt, para uso em poço artesiano. | M | 85 |  | 0 | 0
| 4.6 | Emenda com moldes para cabos condutores de cobre com isolamento anti-chama em pvc para 0,6/1 kv, marca 3m, modelo 92a2 ou similar. | UN | 1 |  | 0 | 0
| 4.7 | Terminal à compressão estanhado para cabo de cobre seção 35 mm² | UN | 6 |  | 0 | 0
| 4.8 | Terminal à compressão estanhado para cabo de cobre seção 25 mm² | UN | 2 |  | 0 | 0
| 4.9 | Barramento de terra 1"x1/8" com isoladores epoxi | UN | 1 |  | 0 | 0
| 4.10 | Abrigo de alvenaria para o qgbt e painel de comando de motores com portão em chapa de aço medindo 1,5 x 2,20 metros, chapa #14 de aço zincado com tubo aço galvanizado (1 1/4") c/ pintura anti-corrosiva 2 demãos, incluindo pintura interna/externa 2 demãos e impermeabilização da laje; | UN | 1 |  | 0 | 0
| 4.11 | Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1 m | M3 | 1.3 |  | 0 | 0
| 4.12 | Reaterro manual com apiloamento mecanico | M3 | 1.3 |  | 0 | 0
| 4.13 | Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante | M3 | 0.2 |  | 0 | 0
| 4.14 | Placa de advertência - "perigo de morte" "alta tensão" | UN | 1 |  | 0 | 0
| 4.15 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_05/2018 | UN | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |  | 0
| 5 | DIVERSOS
| 5.1 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 - chp diurno. Af_11/2014 | CHP | 5 |  | 0 | 0
| 5.2 | As-built | UN | 1 |  | 0 | 0
| 5.3 | Limpeza final da obra | M2 | 20 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |  | 0
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 0

## BARRILETE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
CONTRATANTE -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
Projeto - OPERALIZAÇÃO DO NOVO POÇO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO (ÓBIDOS)
ORÇAMENTO ANALITICO PARA PROPOSTA COMERCIAL
BARRILETE DO POÇO
[5 empty] | BDI |  | S/ DESONERAÇÃO
SubProjeto - ENCARGO SOCIAL: 120,84% E BDI: 26,36%
REFERÊNCIA | ORDEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO UNITARIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
| 1 | BARRILETE DO POÇO
| 1.1 | Redução em aço galvanizado a fogo,rosca interna BSP, flange PN-10, DN 150x100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.2 | Adaptador superior em aco inox 304, para tubos edutores em µPVC de alta resistência, DN 100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.3 | Adaptador inferior em aco inox 304, bolsa e rosca para tubos edutores em µPVC de alta resistência, DN 100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.4 | Redução em aço galvanizado com rosca DN 100x75mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.5 | Niple de aço galvanizado, DN 75mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.6 | Curva de 90º em F°F°Dúctil com flanges PN-10, DN 150mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.7 | Tê em F°F° dúctil com flanges PN-10 DN-150X100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.8 | Válvula de retenção com portinhola simples em F°F°,PN-10,DN 150mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.9 | Junta de desmontagem PN-10 DN-150mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.10 | Registro chato de gaveta em F°F° dúctil PN-10, DN 150mm com flanges | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.11 | Curva de 45º em F°F° dúctil com flanges PN-10, DN-150mm | un | 2 |  | 0 | 0
| 1.12 | Tubo em F°F° dúctil com flanges PN-10, DN-150mm, L=2,50m | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.13 | Extremidade em F°F° com flange e ponta PN-10, DN-150mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.14 | Registro chato de gaveta em F°F° dúctil com flanges PN-10, DN-100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.15 | Extremidade em F°F° com flange e ponta PN-10, DN-100mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 1.16 | Tubo edutor, em barra de 3 metros com luva, em µPVC de alta resistência para conjunto moto bomba submersos,DN-100mm | un | 34 |  | 0 | 0
| 1.17 | CMB submerso Ebara BHS517-09 ou similar, com vazão Q=60 m³/h,altura manométrica de 95 m.c.a, 32,5 CV,320/280V, conforme as especificações técnicas em anexo. | un | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO Item 1 |  |  |  |  | 0
| 2 | INTERLIGAÇÃO DO POÇO PT 05 A REDE DE DN 160 PVC NA RUA ANTÔNIO BRITO DE SOUZA
| 2.1 | SERVIÇOS
| 2.1.1 | Escavacao manual de valas. af_03/2016 | m3 | 9 |  | 0 | 0
| 2.1.2 | Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lancamento manual, em local com nivel baixo de interferencia. af_06/2016 | m3 | 1.94 |  | 0 | 0
| 2.1.3 | Reaterro manual com apiloamento. af_10/2017 | m3 | 6.75 |  | 0 | 0
| 2.1.4 | Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia com revestimento primario | m3xkm | 22.5 |  | 0 | 0
| 2.1.5 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da cacamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg | m3 | 2.5 |  | 0 | 0
| 2.1.6 | Espalhamento de material em bota fora, com utilizacao de trator de esteiras de 165 hp | m3 | 2.5 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SubItem 2.1 |  |  |  |  | 0
| 2.2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS
| 2.2.1 | Tubo PVC PBA JE DN=150 mm | m | 10 |  | 0 | 0
| 2.2.2 | Tê PVC JE PBA 160X160mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 2.2.3 | Luva de correr, PVC PBA JE 160mm | un | 1 |  | 0 | 0
| 2.2.4 | Cap PVC JE 160mm | un | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SubItem 2.2 |  |  |  |  | 0
| 2.3 | INTERLIGAÇÃO A REDE EXISTENTE
| 2.3.1 | Interligacao de rede de agua Ø 150 mm em Ø 150 mm sem asfalto | un | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL DO SubItem 2.3 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DO Item 2 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL DA OBRA NO BARRILETE |  |  |  |  | 0

## RESUMO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
CONTRATANTE -COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
Projeto - OPERALIZAÇÃO DO NOVO POÇO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO (ÓBIDOS)
ORÇAMENTO ANALITICO PARA PROPOSTA COMERCIAL
DESCRIÇÃO GERAL |  | PREÇO TOTAL
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E PAINEL DE COMANDO |  | 0
BARRILETE DO POÇO |  | 0
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | 0